## Лист1
АРМ СРЗА г.Новосибирск ПК БРИЗ
Дата формирования документа - 28.05.2026 Время - 13:58:26
СЕТЬ 2026-05-05 РММС МАХ ПРДУ ШТЭЦ
ЭЛ ВЛ-220 ЛОЗОВАЯ-ШИРОКАЯ
ПС ШИРОКАЯ 220-2
Защита 3302 |  | Тип 7SA522 Ступень 2
Ветвь 367-981 |  | КТТ 1000/5
Узел |  | КТН 2200
Расч усл | Имя | Значение | К | Повреждение | Подрежим | Эл величины
ОТСТРОЙКА | XУ | 17,2 | 0,80 | ВИД-КЗ AB |  | ZAB=50.35 82
| RУ | 20,5 | Котс= | УЗЕЛ-КЗ 930 |  | (Граф расч)
| ФМЧ | 76 | 0,35
| Ф2 | -22
| Ф3 | 120
| AL | 0
| RН1 | 135,0
| ФН1 | 40
ОТСТРОЙКА | XУ | 17,2 | 0,80 | ВИД-КЗ AB | ЭЛ 931 | ZAB=56.31 83
| RУ | 20,5 | Котс= | УЗЕЛ-КЗ 930 |  | (Граф расч)
| ФМЧ | 76 | 0,31
| Ф2 | -22
| Ф3 | 120
| AL | 0
| RН1 | 135,0
| ФН1 | 40
ОТСТРОЙКА | XУ | 17,2 | 0,80 | ВИД-КЗ AB | ЭЛ 936 | ZAB=41.03 83
| RУ | 20,5 | Котс= | УЗЕЛ-КЗ 930 |  | (Граф расч)
| ФМЧ | 76 | 0,43
| Ф2 | -22
| Ф3 | 120
| AL | 0
| RН1 | 135,0
| ФН1 | 40
ОТСТРОЙКА | XУ | 17,2 | 0,80 | ВИД-КЗ AB |  | ZAB=50.35 82
| RУ | 20,5 | Котс= | УЗЕЛ-КЗ 930 |  | (Граф расч)
| ФМЧ | 76 | 0,35
| Ф2 | -22
| Ф3 | 120
| AL | 0
| RН1 | 135,0
| ФН1 | 40
ОТСТРОЙКА | XУ | 17,2 | 0,80 | ВИД-КЗ AB | ПОДК К-XXX ТИП=1 | ZAB=50.35 82
| RУ | 20,5 | Котс= | УЗЕЛ-КЗ 930 |  | (Граф расч)
| ФМЧ | 76 | 0,35
| Ф2 | -22
| Ф3 | 120
| AL | 0
| RН1 | 135,0
| ФН1 | 40
ОТСТРОЙКА | XУ | 17,2 | 0,80 | ВИД-КЗ AB | ПОДК К-XXX ТИП=1 | ZAB=50.35 82
| RУ | 20,5 | Котс= | УЗЕЛ-КЗ 930 |  | (Граф расч)
| ФМЧ | 76 | 0,35
| Ф2 | -22
| Ф3 | 120
| AL | 0
| RН1 | 135,0
| ФН1 | 40
ОТСТРОЙКА | XУ | 17,2 | 0,80 | ВИД-КЗ AB | ПОДК К-XXX ТИП=1 | ZAB=50.35 82
| RУ | 20,5 | Котс= | УЗЕЛ-КЗ 930 |  | (Граф расч)
| ФМЧ | 76 | 0,35
| Ф2 | -22
| Ф3 | 120
| AL | 0
| RН1 | 135,0
| ФН1 | 40
ОТСТРОЙКА | XУ | 17,2 | 0,80 | ВИД-КЗ AB | ПОДК К-XXX ТИП=1 | ZAB=30.62 83
| RУ | 20,5 | Котс= | УЗЕЛ-КЗ 930 | ЭЛ 920 | (Граф расч)
| ФМЧ | 76 | 0,57
| Ф2 | -22
| Ф3 | 120
| AL | 0
| RН1 | 135,0
| ФН1 | 40
ОТСТРОЙКА | XУ | 17,2 | 0,80 | ВИД-КЗ AB | ПОДК К-XXX ТИП=1 | ZAB=50.35 82
| RУ | 20,5 | Котс= | УЗЕЛ-КЗ 930 |  | (Граф расч)
| ФМЧ | 76 | 0,35
| Ф2 | -22
| Ф3 | 120
| AL | 0
| RН1 | 135,0
| ФН1 | 40
ОТСТРОЙКА | XУ | 17,2 | 0,80 | ВИД-КЗ AB | ПОДК К-XXX ТИП=1 | ZAB=50.35 82
| RУ | 20,5 | Котс= | УЗЕЛ-КЗ 930 |  | (Граф расч)
| ФМЧ | 76 | 0,35
| Ф2 | -22
| Ф3 | 120
| AL | 0
| RН1 | 135,0
| ФН1 | 40
ОТСТРОЙКА | XУ | 17,2 | 0,80 | ВИД-КЗ AB | ЭЛ 920 | ZAB=30.62 83
| RУ | 20,5 | Котс= | УЗЕЛ-КЗ 930 | ПОДК К-XXX ТИП=1 | (Граф расч)
| ФМЧ | 76 | 0,57
| Ф2 | -22
| Ф3 | 120
| AL | 0
| RН1 | 135,0
| ФН1 | 40
ОТСТРОЙКА | XУ | 17,2 | 0,80 | ВИД-КЗ AB | ПОДК К-XXX ТИП=1 | ZAB=50.35 82
| RУ | 20,5 | Котс= | УЗЕЛ-КЗ 930 |  | (Граф расч)
| ФМЧ | 76 | 0,35
| Ф2 | -22
| Ф3 | 120
| AL | 0
| RН1 | 135,0
| ФН1 | 40
ОТСТРОЙКА | XУ | 17,2 | 0,80 | ВИД-КЗ AB | ЭЛ 920 | ZAB=30.62 83
| RУ | 20,5 | Котс= | УЗЕЛ-КЗ 930 | ПОДК К-XXX ТИП=1 | (Граф расч)
| ФМЧ | 76 | 0,57
| Ф2 | -22
| Ф3 | 120
| AL | 0
| RН1 | 135,0
| ФН1 | 40
ОТСТРОЙКА | XУ | 17,2 | 0,80 | ВИД-КЗ AB | ПОДК К-XXX ТИП=1 | ZAB=50.35 82
| RУ | 20,5 | Котс= | УЗЕЛ-КЗ 930 |  | (Граф расч)
| ФМЧ | 76 | 0,35
| Ф2 | -22
| Ф3 | 120
| AL | 0
| RН1 | 135,0
| ФН1 | 40
ОТСТРОЙКА | XУ | 17,2 | 0,80 | ВИД-КЗ AB | ЭЛ 920 | ZAB=30.62 83
| RУ | 20,5 | Котс= | УЗЕЛ-КЗ 930 | ПОДК К-XXX ТИП=1 | (Граф расч)
| ФМЧ | 76 | 0,57
| Ф2 | -22
| Ф3 | 120
| AL | 0
| RН1 | 135,0
| ФН1 | 40
ОТСТРОЙКА | XУ | 17,2 | 0,80 | ВИД-КЗ AB |  | ZAB=50.35 82
| RУ | 20,5 | Котс= | УЗЕЛ-КЗ 930 |  | (Граф расч)
| ФМЧ | 76 | 0,35
| Ф2 | -22
| Ф3 | 120
| AL | 0
| RН1 | 135,0
| ФН1 | 40
ОТСТРОЙКА | XУ | 17,2 | 0,80 | ВИД-КЗ AB | ЭЛ 978 | ZAB=43.89 82
| RУ | 20,5 | Котс= | УЗЕЛ-КЗ 930 |  | (Граф расч)
| ФМЧ | 76 | 0,40
| Ф2 | -22
| Ф3 | 120
| AL | 0
| RН1 | 135,0
| ФН1 | 40
ОТСТРОЙКА | XУ | 17,2 | 0,80 | ВИД-КЗ AB |  | ZAB=50.35 82
| RУ | 20,5 | Котс= | УЗЕЛ-КЗ 930 |  | (Граф расч)
| ФМЧ | 76 | 0,35
| Ф2 | -22
| Ф3 | 120
| AL | 0
| RН1 | 135,0
| ФН1 | 40
ОТСТРОЙКА | XУ | 17,2 | 0,80 | ВИД-КЗ AB | ЭЛ 1978 | ZAB=49.99 82
| RУ | 20,5 | Котс= | УЗЕЛ-КЗ 930 |  | (Граф расч)
| ФМЧ | 76 | 0,35
| Ф2 | -22
| Ф3 | 120
| AL | 0
| RН1 | 135,0
| ФН1 | 40
ОТСТРОЙКА | XУ | 17,2 | 0,80 | ВИД-КЗ AB | ЭЛ 1979 | ZAB=49.87 82
| RУ | 20,5 | Котс= | УЗЕЛ-КЗ 930 |  | (Граф расч)
| ФМЧ | 76 | 0,35
| Ф2 | -22
| Ф3 | 120
| AL | 0
| RН1 | 135,0
| ФН1 | 40
ОТСТРОЙКА | XУ | 17,2 | 0,80 | ВИД-КЗ AB | ЭЛ 995 | ZAB=50.69 82
| RУ | 20,5 | Котс= | УЗЕЛ-КЗ 930 |  | (Граф расч)
| ФМЧ | 76 | 0,35
| Ф2 | -22
| Ф3 | 120
| AL | 0
| RН1 | 135,0
| ФН1 | 40
ОТСТРОЙКА | XУ | 17,2 | 0,80 | ВИД-КЗ AB | ЭЛ 990 | ZAB=53.27 82
| RУ | 20,5 | Котс= | УЗЕЛ-КЗ 930 |  | (Граф расч)
| ФМЧ | 76 | 0,33
| Ф2 | -22
| Ф3 | 120
| AL | 0
| RН1 | 135,0
| ФН1 | 40
ОТСТРОЙКА | XУ | 17,2 | 0,80 | ВИД-КЗ AB | ЭЛ 993 | ZAB=50.69 82
| RУ | 20,5 | Котс= | УЗЕЛ-КЗ 930 |  | (Граф расч)
| ФМЧ | 76 | 0,35
| Ф2 | -22
| Ф3 | 120
| AL | 0
| RН1 | 135,0
| ФН1 | 40
ОТСТРОЙКА | XУ | 17,2 | 0,80 | ВИД-КЗ AB | ЭЛ 1978 | ZAB=49.44 82
| RУ | 20,5 | Котс= | УЗЕЛ-КЗ 930 | ЭЛ 1979 | (Граф расч)
| ФМЧ | 76 | 0,36
| Ф2 | -22
| Ф3 | 120
| AL | 0
| RН1 | 135,0
| ФН1 | 40
ОТСТРОЙКА | XУ | 17,2 | 0,80 | ВИД-КЗ AB | ЭЛ 1978 | ZAB=50.36 82
| RУ | 20,5 | Котс= | УЗЕЛ-КЗ 930 | ЭЛ 995 | (Граф расч)
| ФМЧ | 76 | 0,35
| Ф2 | -22
| Ф3 | 120
| AL | 0
| RН1 | 135,0
| ФН1 | 40
ОТСТРОЙКА | XУ | 17,2 | 0,80 | ВИД-КЗ AB | ЭЛ 1978 | ZAB=51.35 82
| RУ | 20,5 | Котс= | УЗЕЛ-КЗ 930 | ЭЛ 990 | (Граф расч)
| ФМЧ | 76 | 0,34
| Ф2 | -22
| Ф3 | 120
| AL | 0
| RН1 | 135,0
| ФН1 | 40
ОТСТРОЙКА | XУ | 17,2 | 0,80 | ВИД-КЗ AB | ЭЛ 1978 | ZAB=50.35 82
| RУ | 20,5 | Котс= | УЗЕЛ-КЗ 930 | ЭЛ 993 | (Граф расч)
| ФМЧ | 76 | 0,35
| Ф2 | -22
| Ф3 | 120
| AL | 0
| RН1 | 135,0
| ФН1 | 40
ОТСТРОЙКА | XУ | 17,2 | 0,80 | ВИД-КЗ AB | ЭЛ 1979 | ZAB=50.24 82
| RУ | 20,5 | Котс= | УЗЕЛ-КЗ 930 | ЭЛ 995 | (Граф расч)
| ФМЧ | 76 | 0,35
| Ф2 | -22
| Ф3 | 120
| AL | 0
| RН1 | 135,0
| ФН1 | 40
ОТСТРОЙКА | XУ | 17,2 | 0,80 | ВИД-КЗ AB | ЭЛ 1979 | ZAB=50.71 82
| RУ | 20,5 | Котс= | УЗЕЛ-КЗ 930 | ЭЛ 990 | (Граф расч)
| ФМЧ | 76 | 0,35
| Ф2 | -22
| Ф3 | 120
| AL | 0
| RН1 | 135,0
| ФН1 | 40
ОТСТРОЙКА | XУ | 17,2 | 0,80 | ВИД-КЗ AB | ЭЛ 1979 | ZAB=50.24 82
| RУ | 20,5 | Котс= | УЗЕЛ-КЗ 930 | ЭЛ 993 | (Граф расч)
| ФМЧ | 76 | 0,35
| Ф2 | -22
| Ф3 | 120
| AL | 0
| RН1 | 135,0
| ФН1 | 40
ОТСТРОЙКА | XУ | 17,2 | 0,80 | ВИД-КЗ AB | ЭЛ 995 | ZAB=52.29 82
| RУ | 20,5 | Котс= | УЗЕЛ-КЗ 930 | ЭЛ 990 | (Граф расч)
| ФМЧ | 76 | 0,34
| Ф2 | -22
| Ф3 | 120
| AL | 0
| RН1 | 135,0
| ФН1 | 40
ОТСТРОЙКА | XУ | 17,2 | 0,80 | ВИД-КЗ AB | ЭЛ 995 | ZAB=51.26 83
| RУ | 20,5 | Котс= | УЗЕЛ-КЗ 930 | ЭЛ 993 | (Граф расч)
| ФМЧ | 76 | 0,34
| Ф2 | -22
| Ф3 | 120
| AL | 0
| RН1 | 135,0
| ФН1 | 40
ОТСТРОЙКА | XУ | 17,2 | 0,80 | ВИД-КЗ AB | ЭЛ 990 | ZAB=52.29 82
| RУ | 20,5 | Котс= | УЗЕЛ-КЗ 930 | ЭЛ 993 | (Граф расч)
| ФМЧ | 76 | 0,34
| Ф2 | -22
| Ф3 | 120
| AL | 0
| RН1 | 135,0
| ФН1 | 40