## Лист1
АРМ СРЗА г.Новосибирск ПК БРИЗ
Дата формирования документа - 28.05.2026 Время - 13:56:09
СЕТЬ 2026-05-05 РММС МАХ ПРДУ ШТЭЦ
ЭЛ КВЛ-220 ШИРОКАЯ-НАХОДКА
ПС ШИРОКАЯ 220-1
Защита 9902 |  | Тип 7SA522 Ступень 2
Ветвь 366-990 |  | КТТ 1000/5
Узел |  | КТН 2200
Расч усл | Имя | Значение | К | Повреждение | Подрежим | Эл величины
СОГЛАСОВАНИЕ | XУ | 10,7 | 0,85 | ВИД-КЗ AB |  | ZAB=51.21 77
с 2 СТУПЕНЬЮ | RУ | 5,60 | Котс= | ВЕЕР 989/920 |  | ZAB(Б)=10.93 77
XУ=11.8 | ФМЧ | 77 | 0,23 | 977-979,0.375 |  | (Граф расч)
RУ=8.00 | Ф2 | -22 |  | (Lотн_лин=0.497)
T=0.60 | Ф3 | 120
ФМЧ 77 | AL | 0
AL 0 | RН1 | 74,0
Ф2 -22 | ФН1 | 42
Ф3 120
защита 9891
7SA522
(920-989)
ЭЛ:ВЛ 220 ЛОЗ
ОВАЯ-МИНЕРАЛЬ
НАЯ
ПС:ЛОЗОВАЯ 22
0-1
СОГЛАСОВАНИЕ | XУ | 10,7 | 0,85 | ВИД-КЗ AB | ЭЛ 931 | ZAB=51.68 77
с 2 СТУПЕНЬЮ | RУ | 5,60 | Котс= | ВЕЕР 989/920 |  | ZAB(Б)=10.93 77
XУ=11.8 | ФМЧ | 77 | 0,23 | 977-979,0.375 |  | (Граф расч)
RУ=8.00 | Ф2 | -22 |  | (Lотн_лин=0.497)
T=0.60 | Ф3 | 120
ФМЧ 77 | AL | 0
AL 0 | RН1 | 74,0
Ф2 -22 | ФН1 | 42
Ф3 120
защита 9891
7SA522
(920-989)
ЭЛ:ВЛ 220 ЛОЗ
ОВАЯ-МИНЕРАЛЬ
НАЯ
ПС:ЛОЗОВАЯ 22
0-1
СОГЛАСОВАНИЕ | XУ | 10,7 | 0,85 | ВИД-КЗ AB | ЭЛ 936 | ZAB=52.47 77
с 2 СТУПЕНЬЮ | RУ | 5,60 | Котс= | ВЕЕР 989/920 |  | ZAB(Б)=10.93 77
XУ=11.8 | ФМЧ | 77 | 0,23 | 977-979,0.375 |  | (Граф расч)
RУ=8.00 | Ф2 | -22 |  | (Lотн_лин=0.497)
T=0.60 | Ф3 | 120
ФМЧ 77 | AL | 0
AL 0 | RН1 | 74,0
Ф2 -22 | ФН1 | 42
Ф3 120
защита 9891
7SA522
(920-989)
ЭЛ:ВЛ 220 ЛОЗ
ОВАЯ-МИНЕРАЛЬ
НАЯ
ПС:ЛОЗОВАЯ 22
0-1
СОГЛАСОВАНИЕ | XУ | 10,7 | 0,85 | ВИД-КЗ AB | ЭЛ 922 | ZAB=56.03 76
с 2 СТУПЕНЬЮ | RУ | 5,60 | Котс= | ВЕЕР 989/920 |  | ZAB(Б)=10.93 77
XУ=11.8 | ФМЧ | 77 | 0,21 | 977-979,0.375 |  | (Граф расч)
RУ=8.00 | Ф2 | -22 |  | (Lотн_лин=0.497)
T=0.60 | Ф3 | 120
ФМЧ 77 | AL | 0
AL 0 | RН1 | 74,0
Ф2 -22 | ФН1 | 42
Ф3 120
защита 9891
7SA522
(920-989)
ЭЛ:ВЛ 220 ЛОЗ
ОВАЯ-МИНЕРАЛЬ
НАЯ
ПС:ЛОЗОВАЯ 22
0-1
СОГЛАСОВАНИЕ | XУ | 10,7 | 0,85 | ВИД-КЗ AB |  | ZAB=51.21 77
с 2 СТУПЕНЬЮ | RУ | 5,60 | Котс= | ВЕЕР 989/920 |  | ZAB(Б)=10.93 77
XУ=11.8 | ФМЧ | 77 | 0,23 | 977-979,0.375 |  | (Граф расч)
RУ=8.00 | Ф2 | -22 |  | (Lотн_лин=0.497)
T=0.60 | Ф3 | 120
ФМЧ 77 | AL | 0
AL 0 | RН1 | 74,0
Ф2 -22 | ФН1 | 42
Ф3 120
защита 9891
7SA522
(920-989)
ЭЛ:ВЛ 220 ЛОЗ
ОВАЯ-МИНЕРАЛЬ
НАЯ
ПС:ЛОЗОВАЯ 22
0-1
СОГЛАСОВАНИЕ | XУ | 10,7 | 0,85 | ВИД-КЗ AB |  | ZAB=51.21 77
с 2 СТУПЕНЬЮ | RУ | 5,60 | Котс= | ВЕЕР 989/920 |  | ZAB(Б)=10.93 77
XУ=11.8 | ФМЧ | 77 | 0,23 | 977-979,0.375 |  | (Граф расч)
RУ=8.00 | Ф2 | -22 |  | (Lотн_лин=0.497)
T=0.60 | Ф3 | 120
ФМЧ 77 | AL | 0
AL 0 | RН1 | 74,0
Ф2 -22 | ФН1 | 42
Ф3 120
защита 9891
7SA522
(920-989)
ЭЛ:ВЛ 220 ЛОЗ
ОВАЯ-МИНЕРАЛЬ
НАЯ
ПС:ЛОЗОВАЯ 22
0-1
СОГЛАСОВАНИЕ | XУ | 10,7 | 0,85 | ВИД-КЗ AB |  | ZAB=51.21 77
с 2 СТУПЕНЬЮ | RУ | 5,60 | Котс= | ВЕЕР 989/920 |  | ZAB(Б)=10.93 77
XУ=11.8 | ФМЧ | 77 | 0,23 | 977-979,0.375 |  | (Граф расч)
RУ=8.00 | Ф2 | -22 |  | (Lотн_лин=0.497)
T=0.60 | Ф3 | 120
ФМЧ 77 | AL | 0
AL 0 | RН1 | 74,0
Ф2 -22 | ФН1 | 42
Ф3 120
защита 9891
7SA522
(920-989)
ЭЛ:ВЛ 220 ЛОЗ
ОВАЯ-МИНЕРАЛЬ
НАЯ
ПС:ЛОЗОВАЯ 22
0-1
СОГЛАСОВАНИЕ | XУ | 10,7 | 0,85 | ВИД-КЗ AB | ЭЛ 920 | ZAB=56.54 77
с 2 СТУПЕНЬЮ | RУ | 5,60 | Котс= | ВЕЕР 989/920 |  | ZAB(Б)=10.93 77
XУ=11.8 | ФМЧ | 77 | 0,21 | 977-979,0.375 |  | (Граф расч)
RУ=8.00 | Ф2 | -22 |  | (Lотн_лин=0.497)
T=0.60 | Ф3 | 120
ФМЧ 77 | AL | 0
AL 0 | RН1 | 74,0
Ф2 -22 | ФН1 | 42
Ф3 120
защита 9891
7SA522
(920-989)
ЭЛ:ВЛ 220 ЛОЗ
ОВАЯ-МИНЕРАЛЬ
НАЯ
ПС:ЛОЗОВАЯ 22
0-1
СОГЛАСОВАНИЕ | XУ | 10,7 | 0,85 | ВИД-КЗ AB |  | ZAB=51.21 77
с 2 СТУПЕНЬЮ | RУ | 5,60 | Котс= | ВЕЕР 989/920 |  | ZAB(Б)=10.93 77
XУ=11.8 | ФМЧ | 77 | 0,23 | 977-979,0.375 |  | (Граф расч)
RУ=8.00 | Ф2 | -22 |  | (Lотн_лин=0.497)
T=0.60 | Ф3 | 120
ФМЧ 77 | AL | 0
AL 0 | RН1 | 74,0
Ф2 -22 | ФН1 | 42
Ф3 120
защита 9891
7SA522
(920-989)
ЭЛ:ВЛ 220 ЛОЗ
ОВАЯ-МИНЕРАЛЬ
НАЯ
ПС:ЛОЗОВАЯ 22
0-1